## Ark1
Bilag 1.4 ver 2 - Værdier FØR og EFTER Olieregnerering på BDK-Kraft transformere
Værdier FØR og EFTER Olieregnerering af BDK-Kraft Trf. |  |  | IEC 60422-2013 | Nuværende |  | Værdier noteres
|  |  | GOOD | Gennemsnitlige | Krav til værdier | EFTER afsluttet
|  |  | POOR | værdier FØR | EFTER | Regenerering
|  |  |  | Regnerering | Regenenrering
Analysis | Norm | Unit |  |  |  | FGD KT3 C | FGD KT3D | IGF T25 | IGF T26 | HEJ SGF T25 | HEJ SGF T25 | KAS JKF KT31 | KAS JKF KT32 | MAG OJF KT33 | MAG OJF KT34 | ROF T25 | ROF T26 | RYT FAF KT33 | RYT FAF KT34 | SØN SDBF KT33
Water content | IEC 60814 | mg/kg |  | 2 - 5 | < 5
Insulation water content |  | %(w/w)
Acidity | IEC 62021-1 | mg KOH/g |  | <0.01 | <0.01
Dielectic strength | IEC 60156/95 | kV/2.5 mm |  | 82 | > 75
Colour | ASTM D1500 |  |  | 0.5 | <0,5
Visual inspection | - | - |  | - | Klar
Tan delta | IEC 60247 | x10-3 |  | <1 | < 5,0
Interfacial tension | ASTM D971-99 | mN/m |  | 45 | > 45
Inhibitor1 | IEC 60666 | % (w/w) |  | 0.32 | > 0,33 Max 0,4
Passivator, Irgamet 39 | IEC 60666 | ppm |  | - | <1
S8 (ECD) | GC-ECD; IEC62697-1 | mg/kg |  | <0.5 | <0,5
DBDS (ECD) | GC-ECD; IEC62697-1 | mg/kg |  | 36 - 109 | < 5
CCD-C | IEC 62535 |  |  | korr | IKKE Korrosiv
Corrosive Sulfur | DIN 51353 | - | SILVER | ej korr | IKKE Korrosiv
FURRANER
2FAL | IEC 61198 | µg/g |  | <0.05 (2010) | <0.05
2ACF | IEC 61198 | µg/g |  | <0.05 (2010) | <0.05
2FOL | IEC 61198 | µg/g |  | <0.05 (2010) | <0.05
5MEF | IEC 61198 | µg/g |  | <0.05 (2010) | <0.05
Density | ISO 3675 | g/cm³ |  |  | > 870
Sulphur content | CSM | mg/kg |  | 50 - 750 | Reduktion i forb. Med Reg. ca. xx %?
Viscosity +40 C | ISO 3104 | cSt |  | - | Typisk 9,6 til 9,8
Copper content |  | mg/kg |  | <0.02 | <0.02
PCB |  | mg/kg |  | - | Not detectable (< 2 mg/kg total)
Sludge | IEC 422:89 | % (w/w) |  | -
Flash point (Closed cup) | ISO 2719 | °C |  | - | > 142
Hydrogen (H2) | IEC 60567 | µl/l |  | 14 | <3
Oxygen (O2) | IEC 60567 | µl/l |  | 30000 | Reduktion i forb. Med Degassing
Nitrogen (N2) | IEC 60567 | µl/l |  | 68000 | Reduktion i forb. Med Degassing
Methane (CH4) | IEC 60567 | µl/l |  | 2 | <1
Carbon monoxide (CO) | IEC 60567 | µl/l |  | 120 | Reduktion i forb. Med Degassing
Carbon dioxide (CO2) | IEC 60567 | µl/l |  | 803 | Reduktion i forb. Med Degassing
Ethene (C2H4) | IEC 60567 | µl/l |  | 2
Ethane (C2H6) | IEC 60567 | µl/l |  | <1 | <1
Acetylene (C2H2) | IEC 60567 | µl/l |  | <1 | <1
Propane (C3H8) | IEC 60567 | µl/l |  | <1 | <1
Propene (C3H6) | IEC 60567 | µl/l |  | <1 | <1
Propene + Propane (C3H6+C3H8) | IEC 60567 | µl/l |  | - | -
Iso-Butane (C4H10) | IEC 60567 | µl/l |  | -
TCG | IEC 60567 | µl/l |  | 138 | Reduktion i forb. Med Degassing
TGC |  | % (v/v) |  | 10.3 | Reduktion i forb. Med Degassing